## Fittings
FITTINGS | TİP | SCH | TYPE | MALZEME | ÇAP | STANDART | AÇIKLAMA | AÇIKLAMA-2 | AÇIKLAMA-3
ELBOW 90° |  | 80 | BW | ASTM A234 WP22 | 8" | ASME B 16.9 | 2" VE ALTI SW ve BW olabilir. ALAŞIMLI MALZEME | SW BAĞLANTIDA BASINÇ SINIFI#3000 veya #6000 olur. BW bağlantıda sch 10 / 20 /40 /80 / 120/ 160 EN Standartında et kalınlığı belirtilir. | MALZEME ASME STANDARTINDA WP1 / WP22 / WP11 / WP5 / WP9 / WP91 / WPB / WPA / A105 MALZEME EN STANDARTINDA P235GH / P265GH / 16Mo3 / 13CrMo4-5 / 10CrMo9-10 / X11CrMo5/ x10CrMoVNb9-1
ELBOW 90° |  | #3000 | SW | ASTM A182 F22 | 2" | ASME B 16.11
ELBOW 90° LR | TYP A | 12,5 mm | BW | 16Mo3 | 8" | EN 10253-2
ELBOW 90° LR | TYP A | 12,5 mm | BW | P235GH | 8" | EN 10253-2
ELBOW 90° LR |  | 40 | BW | ASTM A234 WPB | 5" | ASME B 16.9 | 2" VE ALTI SW ve BW olabilir. KARBON MALZEME | SW BAĞLANTIDA BASINÇ SINIFI#3000 veya #6000 olur. BW bağlantıda sch 10 / 20 /40 /80 / 120/ 160
ELBOW 90° |  | #3000 | SW | ASTM SA A105 | 1" | ASME B 16.11
SOCKOLET |  | #3000 | SW | ASTM A182 F22 | 8"x1" | ASME B16.11 / MSS SP-97 | 2" VE ALTI SOKOLET | SW BAĞLANTIDA BASINÇ SINIFI#3000 veya #6000 olur. | MALZEME ASME STANDARTINDA F1 / F22 / F11 / F5 / F9 / F91 / A105
SOCKOLET |  | #3000 | SW | ASTM SA A105 | 5"x1/2" | ASME B16.11 / MSS SP-97
WELDOLET |  | 80 | BW | ASTM A182 F22 | 8"x3" | ASME B16.11 / MSS SP-97 | 2" VE ÜSTÜ WELDOLET | BW bağlantıda sch 10 / 20 /40 /80 / 120/ 160
WELDOLET |  | 40 | BW | ASTM SA105 | 8"x3" | ASME B16.11 / MSS SP-97
COUPLING |  | #3000 | SW | ASTM A182 F22 | 1 1/2" | ASME B16.11 / MSS SP-97 | 4" E KADAR VAR | DİŞLİBAĞLANTISI DA VAR | MALZEME ASME STANDARTINDA F1 / F22 / F11 / F5 / F9 / F91 / A105
COUPLING |  | #3000 | SW | ASTM SA A105 | 1 1/2" | ASME B16.11 / MSS SP-97 | 4" E KADAR VAR | DİŞLİBAĞLANTISI DA VAR
RED. COUPLING |  | #3000 | SW | ASTM A182 F22 | 1 1/2" x 1" | ASME B16.11 / MSS SP-97
RED. COUPLING |  | #3000 | SW | ASTM SA A105 | 1 1/2" x 1" | ASME B16.11 / MSS SP-97
CAP |  | 80 | BW | ASTM A234 WPB | 4" | ASME B 16.9 | KARBON MALZEME | BW bağlantıda sch 10 / 20 /40 /80 / 120/ 160 | MALZEME ASME STANDARTINDA WP1 / WP22 / WP11 / WP5 / WP9 / WP91 / WPB / WPA / A105 MALZEME EN STANDARTINDA P235GH / P265GH / 16Mo3 / 13CrMo4-5 / 10CrMo9-10 / X11CrMo5/ x10CrMoVNb9-1
CAP |  | 80 | BW | ASTM A234 WP22 | 2" | ASME B 16.9 | ALAŞIMLI MALZEME | BW bağlantıda sch 10 / 20 /40 /80 / 120/ 160
CAP | TYP A | 12,5 mm | BW | 16Mo3 | 8" | EN 10253-2 | ALAŞIMLI MALZEME | EN Standartında et kalınlığı belirtilir.
CAP | TYP A | 12,5 mm | BW | P235GH | 8" | EN 10253-2 | KARBON MALZEME | EN Standartında et kalınlığı belirtilir.
CONC. REDUCER |  | 40 | BW | ASTM A234 WPB | 6"x5" | ASME B16.9 | KARBON MALZEME | BW bağlantıda sch 10 / 20 /40 /80 / 120/ 160 | MALZEME ASME STANDARTINDA WP1 / WP22 / WP11 / WP5 / WP9 / WP91 / WPB / WPA / A105 MALZEME EN STANDARTINDA P235GH / P265GH / 16Mo3 / 13CrMo4-5 / 10CrMo9-10 / X11CrMo5/ x10CrMoVNb9-1
CONC. REDUCER |  | 40 | BW | ASTM A234 WP22 | 6"x5" | ASME B16.9 | ALAŞIMLI MALZEME | BW bağlantıda sch 10 / 20 /40 /80 / 120/ 160
CONC. REDUCER TYP A | TYP A | 12,5 mm x 10 mm | BW | 16Mo3 | 6"x5" | EN 10253-2 | ALAŞIMLI MALZEME | EN Standartında et kalınlığı belirtilir.
CONC. REDUCER | TYP A | 12,5 mm x 10 mm | BW | P235GH | 6"x5" | EN 10253-2 | KARBON MALZEME | EN Standartında et kalınlığı belirtilir.
TEE |  | #3000 | SW | ASTM A182 F22 | 1 1/2" | ASME B16.11 / MSS SP-97 | 2" VE ALTI SW ve BW olabilir. | 2" ÜSTÜ SADECE BW | MALZEME ASME STANDARTINDA F1 / F22 / F11 / F5 / F9 / F91 / A105
TEE |  | #3000 | SW | ASTM SA A105 | 1/2" | ASME B16.11 / MSS SP-97
TEE |  | 40 | BW | ASTM A234 WPB | 4" | ASME B16.9 | KARBON MALZEME | BW bağlantıda sch 10 / 20 /40 /80 / 120/ 160 | MALZEME ASME STANDARTINDA WP1 / WP22 / WP11 / WP5 / WP9 / WP91 / WPB / WPA / A105 MALZEME EN STANDARTINDA P235GH / P265GH / 16Mo3 / 13CrMo4-5 / 10CrMo9-10 / X11CrMo5/ x10CrMoVNb9-1
TEE |  | 40 | BW | ASTM A234 WP22 | 6" | ASME B16.9 | ALAŞIMLI MALZEME | BW bağlantıda sch 10 / 20 /40 /80 / 120/ 160
TEE | TYP A | 12,5 mm | BW | 16Mo3 | 8" | EN 10253-2 | ALAŞIMLI MALZEME | EN Standartında et kalınlığı belirtilir.
TEE | TYP A | 12,5 mm | BW | P235GH | 8" | EN 10253-2 | KARBON MALZEME | EN Standartında et kalınlığı belirtilir.
REDUCING TEE |  | 80 | BW | ASTM A234 WP22 | 8"x6" | ASME B 16.9 |  | BW bağlantıda sch 10 / 20 /40 /80 / 120/ 160
REDUCING TEE | TYP A | 12,5 mm x 10 mm | BW | P235GH | 8"x6" | EN 10253-2 | KARBON MALZEME | EN Standartında et kalınlığı belirtilir.

## Extraction Steam (hidden)
FITTINGS | SCH | MALZEME | ÇAP | ADET | PROJE
ELBOW | - | A105 GRB #3000 SW | 1 1/2" | 6
ELBOW | - | A105 GRB #3000 SW | 1/2" | 2
ELBOW | 40 | A234 GR WPB | 6" | 13
ELBOW | - | A105 GRB #3000 SW | 2" | 1
ELBOW | - | A105 GRB #3000 SW | 1" | 17
FLANGE WN | 40 | A105 GRB #150 | 6" | 4
FLANGE WN | 40 | A105 GRB #150 | 2" | 1
FLANGE WN | 40 | PN16 TYPE 11 | 1" | 4
TEE | 40 | A234 GR WPB | 6" | 3
TEE | - | A105 GRB #3000 SW | 1 1/2" | 1
TEE | - | A105 GRB #3000 SW | 1" | 4
REDU CONC | 40 | A234 GR WPB | 6"x3" | 1
REDU CONC | 40 | A234 GR WPB | 3"x1 1/2" | 1
SOCKOLET | - | A105 GRB #3000 SW | 8"x2" | 1
SOCKOLET | - | A105 GRB #3000 SW | 8"x1 1/2" | 1
SOCKOLET | - | A105 GRB #3000 SW | 6"x1/2" | 6
SOCKOLET | - | A105 GRB #3000 SW | 6"x1" | 1
SOCKOLET | - | A105 GRB #3000 SW | 3"x1" | 1
CAP | 40 | A234 GR WPB | 6" | 2
CAP | 80 | A234 GR WPB | 3" | 2
PIPE | 40 | ASTM A106 GRB | 6" | 66 | Extraction Hattı
PIPE | 80 | ASTM A106 GRB | 3" | 1 | Degazör Isıtma Dripleg
PIPE | 80 | ASTM A106 GRB | 1 1/2" | 30 | Degazör Isıtma Hattı
PIPE | 80 | ASTM A106 GRB | 1" | 12 | Degazör Isıtma Dripleg Boşaltma
PIPE | 40 | ASTM A106 GRB | 1" | 30 | Extraction Dripleg Boşaltmalar
PIPE | 40 | ASTM A106 GRB | 1/2" | 36 | Kondenspot - Enstrüman + Drainler

## Auxiliary Steam (hidden)
FITTINGS | SCH | MALZEME | ÇAP | ADET | PROJE
ELBOW | - | A105 GRB #3000 SW | 2" | 7
ELBOW | - | A105 GRB #3000 SW | 1 1/4" | 11
ELBOW | - | A105 GRB #3000 SW | 1" | 11
ELBOW | - | A105 GRB #3000 SW | 1/2" | 2
TEE | 40 | A234 GR WPB | 4" | 1
TEE | - | A105 GRB #3000 SW | 1" | 2
CAP | 40 | A234 GR WPB | 4" | 1
REDU CONC | 40 | A234 GR WPB | 4"x2" | 2
REDU CONC | 40 | A234 GR WPB | 2"x1" | 1
REDU CONC | 40 | A234 GR WPB | 1 1/4"x1" | 1
SOCKOLET | - | A105 GRB #3000 SW | 5"x1 1/4" | 1
SOCKOLET | - | A105 GRB #3000 SW | 4"X1" | 1
SOCKOLET | - | A105 GRB #3000 SW | 4"x1/2" | 4
SOCKOLET | - | A105 GRB #3000 SW | 1 1/4"x1/2" | 1
WELDOLET | 40 | A105 GRB #3000 SW | 4"x1 1/2" | 1
FLANGE WN | 40 | A105 GRB #600 | 1 1/2" | 1
FLANGE WN | 40 | A105 GRB #150 | 2 1/2" | 1
FLANGE WN | 40 | PN40 SCH40 TYPE 11 | 1" | 2
PIPE | 40 | ASTM A106 GRB | 4" | 3 | Aux Kollektör
PIPE | 40 | ASTM A106 GRB | 2 1/2" | 2 | Aux Emniyet Çıkış
PIPE | 40 | ASTM A106 GRB | 2" | 30 | Ejektör ve Gland Steam Hatları
PIPE | 80 | ASTM A106 GRB | 1 1/4" | 50 | Soot kollektör - Aux Kollektör Hattı
PIPE | 40 | ASTM A106 GRB | 1" | 25 | Aux Drain
PIPE | 80 | ASTM A106 GRB | 1/2" | 20 | Kondenspot - Enstrüman

## Pompa Emme Hattı (hidden)
FITTINGS | SCH | MALZEME | ÇAP | ADET | PROJE
ELBOW | 40 | A234 GR WPB | 6" | 9
ELBOW | 40 | A234 GR WPB | 3" | 5
ELBOW | - | A105 GRB #3000 SW | 1/2" | 2
TEE | 40 | A234 GR WPB | 6" | 1
FLANGE WN | 40 | A105 GRB #150 | 6" | 1
FLANGE WN | 40 | PN16 TYPE 11 | 4" | 2
REDU CONC | 40 | A234 GR WPB | 6"x4" | 2
SOCKOLET | - | A105 GRB #3000 SW | 6"x1/2" | 7
PIPE | 40 | ASTM A106 GRB | 6" | 24 | Degazör - Pompa Hattı
PIPE | 40 | ASTM A106 GRB | 3" | 20 | Degazör Boşaltma Hattı
PIPE | 40 | ASTM A106 GRB | 1/2" | 3 | Vanalar

## Condensate Water (hidden)
FITTINGS | SCH | MALZEME | ÇAP | ADET | PROJE
ELBOW | 40 | A234 GR WPB | 5" | 10
ELBOW | - | A105 GRB #3000 SW | 2" | 6
FLANGE WN | 40 | A105 GRB #150 | 5" | 3
FLANGE WN | - | PN16 TYPE 11 | 3" | 2
FLANGE WN | - | A105 GRB #150 | 2" | 1
SOCKOLET | - | A105 GRB #3000 SW | 5"x2" | 1
SOCKOLET | - | A105 GRB #3000 SW | 5"x1/2" | 1
SOCKOLET | - | A105 GRB #3000 SW | 2"x1/2" | 2
REDU CONC | 40 | A234 GR WPB | 5"x4" | 1
REDU CONC | 40 | A234 GR WPB | 5"x3" | 2
REDU CONC | 40 | A234 GR WPB | 3"x2" | 2
REDU CONC | 40 | A234 GR WPB | 2"x1 1/2" | 2
PIPE | 40 | ASTM A106 GRB | 5" | 60 | Pompa - Degazör Hattı
PIPE | 40 | ASTM A106 GRB | 2" | 18 | By-Pass Sulama Hattı
PIPE | 40 | ASTM A106 GRB | 1/2" | 1 | By-Pass Sulama Vana

## Flanş Liste
FLANGE
FLANGE | MATERIAL | NPS" | ANSI / EN | STANDART
RF WN | ASTM SA 105 | 1 | Class 300 | ASME B16.5
RF WN | ASTM SA 105 | 6 | Class 150 | ASME B16.5 | Class 150/ 300 / 600 / 900 / 1500
WN TYP 11 | P235 GH | 5 | PN 16 | EN 1092-1 | PN 10 / 16 / 25 / 40 / 63 / 100
TYP 1 B | AISI 304 | 2 | PN 40 | EN 1092-1
WN TYP 11 | P235 GH | 5 | PN 100 | EN 1092-1

## Conta Liste
GASKET
GASKET | NPS" | EN/PN | STANDART
AÇIKLAMA
SPIRAL WOUND GASKET RF 4MM | 1 | Class 300 | ASME B16.20 | Class 150/ 300 / 600 / 900 / 1500
SPIRAL WOUND GASKET RF 4MM | 6 | Class 150 | ASME B16.20
SPIRAL WOUND GASKET RF 4MM | 5 | PN 16 | EN 1514-2 | PN 10 / 16 / 25 / 40 / 63 / 100
SPIRAL WOUND GASKET RF 4MM | 2 | PN 40 | EN 1514-2

## Manometre & Termometre
MANOMETRE
RANGE | UNITS | GÖSTERGE ÇAPI | GÖVDE | BAĞLANTI TİPİ | CONNECTION | SIVI DOLGU | AÇIKLAMA
0 TO 10 0 TO 16 0 TO 25 0 TO 40 0 TO 63 0 TO 100 | barg | Ø40 Ø63 Ø100 Ø160 | METAL (AISI 304) / PLASTİK | ARKADAN ÇIKIŞLI / ALTTAN ÇIKIŞLI | 1/2" NPT / G1/2" | GLİSERİNLİ / KURU TİP
TERMOMETRE
RANGE | UNITS | GÖSTERGE ÇAPI | DALDIRMA BOYU | GÖVDE | BAĞLANTI TİPİ | CONNECTION | CONNECTION | SIVI DOLGU | AÇIKLAMA
0 TO 120 0 TO 160 0 TO 200 0 TO 250 0 TO 300 0 TO 400 0 TO 500 | °C | Ø100 Ø160 | 100 - 1000 mm | METAL (AISI 304) / PLASTİK | ARKADAN ÇIKIŞLI / ALTTAN ÇIKIŞLI | 1/2" NPT / G1/2" | Termovelli Bağlantılı / Sıkma yüzüklü Bağlantlı | GLİSERİNLİ / KURU TİP

## Feedwater System (hidden)
FITTINGS | SCH | MALZEME | ÇAP | ADET | PROJE
ELBOW | 80 | A234 GR WPB | 4" | 13
ELBOW | - | A105 GRB #3000 SW | 1 1/4" | 6
ELBOW | - | A105 GRB #3000 SW | 1" | 11
ELBOW | 80 | A234 GR WPB | 2 1/2" | 14
ELBOW | - | A105 GRB #3000 SW | 2" | 2
ELBOW | - | A105 GRB #3000 SW | 1/2" | 2
WELDOLET | 80 | A105N | 5"x4" | 1
SOCKOLET | - | A105 GRB #3000 SW | 4"X1 1/4" | 1
SOCKOLET | - | A105 GRB #3000 SW | 4"x1" | 3
SOCKOLET | - | A105 GRB #3000 SW | 4"x1/2" | 3
REDU CONC | 80 | A234 GR WPB | 4"x3" | 2
REDU CONC | 80 | A234 GR WPB | 4"x2 1/2" | 2
REDU CONC | 80 | A234 GR WPB | 2 1/2"x2 | 2
REDU CONC | 80 | A234 GR WPB | 2"x1 1/2" | 2
TEE | 80 | A234 GR WPB | 4" | 1
REDU COUP | - | A105 GRB #3000 SW | 2"x1" | 1
REDU COUP | - | A105 GRB #3000 SW | 2"x1 1/2" | 1
REDU COUP | - | A105 GRB #3000 SW | 1 1/2"x1" | 1
FLANGE WN | 80 | A182-F22 #900 | 1 1/2" | 1
FLANGE WN | 80 | A105 GRB #900 | 2 1/2" | 4
FLANGE WN | 80 | A105 GRB #900 | 1 1/2" | 2
PIPE | 80 | ASTM A106 GRB | 4" | 46 | Pompa Basma Hattı
PIPE | 80 | ASTM A106 GRB | 2 1/2" | 40 | Pompa Min Flow
PIPE | 80 | ASTM A106 GRB | 2" | 3 | Pompa Min Flow
PIPE | 80 | ASTM A106 GRB | 1 1/4" | 25 | Eko Boşaltma
PIPE | 80 | ASTM A106 GRB | 1" | 20 | Ara Kademe + Vana By-Pass
PIPE | 80 | ASTM A106 GRB | 1/2" | 18 | Kondenspot - Enstrüman

## Soothblower Steam (hidden)
FITTINGS | SCH | MALZEME | ÇAP | ADET | PROJE
ELBOW | 40 | A234 GR WPB | 5" | 1
ELBOW | 40 | A234 GR WPB | 3" | 47
ELBOW | - | A105 GRB #3000 SW | 2" | 2
ELBOW | - | A182-F22 #3000 SW | 1 1/4" | 8
ELBOW | - | A105 GRB #3000 SW | 1 1/2" | 2
TEE | 40 | A234 GR WPB | 5"x3" | 2
TEE | 40 | A234 GR WPB | 5"x2" | 1
TEE | 40 | A234 GR WPB | 3" | 17
TEE | - | A105 GRB #3000 SW | 1 1/2"x1 1/4" | 2
CAP | 40 | A234 GR WPB | 5" | 2
SOCKOLET | - | A105 GRB #3000 SW | 5"x1" | 1
SOCKOLET | - | A105 GRB #3000 SW | 5"x1/2" | 3
WELDOLET | 40 | A105N | 5"x1 1/2" | 1
FLANGE WN | 40 | A105 GRB #600 | 1 1/2" | 1
FLANGE WN | 40 | A105 GRB #150 | 2 1/2" | 1
FLANGE WN | 40 | A105 GRB #150 | 3" | 16
FLANGE WN | 40 | PN40 TYPE 11 | 1 1/2" | 2
REDU CONC | 40 | A234 GR WPB | 2"x1 1/2" | 1
REDU CONC | 40 | A234 GR WPB | 1 1/2"x1 1/4" | 1
REDU CONC | 40 | A234 GR WPB | 3"x1 1/4" | 1
PIPE | 40 | ASTM A106 GRB | 3" | 120 | Soothblower Hatları
PIPE | 40 | ASTM A106 GRB | 2 1/2" | 2 | Soothblower Emniyet Çıkış
PIPE | 40 | ASTM A106 GRB | 2" | 12 | Kollektör - Kontrol Vana Arası
PIPE | 40 | ASTM A335 P22 | 1 1/4" | 25 | Kızdırıcı Kollektör - Kontrol Vana Arası
PIPE | 40 | ASTM A106 GRB | 1 1/4" | 6 | Soothblower Drain
PIPE | 40 | ASTM A106 GRB | 1/2" | 12 | Kondenspot + Enstrüman

## Boşaltma Tankları (hidden)
FITTINGS | SCH | MALZEME | ÇAP | ADET | PROJE
ELBOW | 40 | A234 GR WPB | 10" | 1
ELBOW | 40 | A234 GR WPB | 3" | 6
ELBOW | - | A105 GRB #3000 SW | 1 1/2" | 4
BLIND FLANGE WN | 40 | A105 GRB #300 | 2" | 2
PIPE | 40 | ASTM A106 GRB | 18" | 20
PIPE | 40 | ASTM A106 GRB | 10" | 20
PIPE | 40 | ASTM A106 GRB | 3" | 6
PIPE | 40 | ASTM A106 GRB | 1 1/2" | 6